## 电气专业
汽机，锅炉，电气（多个专业） 专业巡检点工作内容配置表
序号 | 巡检点名称 | 安装位置描述 | 经度 | 纬度 | 专业 | 设备 | 巡检内容 | 项类型 | 越限值 | 越限方式 | 单位（文字） | 单位（符号）
1 | 主控室继保室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 电气 | 设备A | 地面、操作台、设备表面清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 监控画面信号正常，音响正常；公用工具及绝缘用具齐全正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 各种台帐及记录本齐全，登记完整 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 模拟屏上表记、同期装置、光字牌等正常，无异常信号 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 励磁装置和各保护测控装置的电源及运行指示灯正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 二次回路的压板位置应符合当时运行方式的要求 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 盘、柜及各元件清洁无积灰盘柜前、后门应关好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 各装置上无异常和报警信号 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 直流电源各接头不发热、无异声，输出电压电流在正常范围内 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 直流母线电压在规定值 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 浮冲电流适当，无过充或欠充现象；无异常报警信号 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备1 | EH油泵甲-电机温度 | 温度测量项 | 100 | 大于 | 摄氏度 | ℃
[7 empty] | EH油泵甲-电机震动 | 其他测量项 | 100 | 大于 | 摄氏度 | ℃
[7 empty] | 设备1-抄表项目3 | 温度测量项 | 100 | 大于 | 摄氏度 | ℃
[5 empty] | 锅炉 | 设备2 | 设备2-抄表项目1 | 温度测量项 | 100 | 大于 | 摄氏度 | ℃
[7 empty] | 设备2-抄表项目2 | 温度测量项 | 100 | 大于 | 摄氏度 | ℃
[7 empty] | 设备2-抄表项目3 | 温度测量项 | 100 | 大于 | 摄氏度 | ℃
2 | 1号发电机本体 | XXXXX | 113°04.690 | 25°26.944 | 化工 | 设备A | 设备表面清洁，消防设施完好，测温装置齐全 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 窥视孔玻璃完整不漏风；垫块完整，线棒无松动 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通过窥视孔检查发电机定子线圈绝缘和表面清洁情况应良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 接地电刷应接触良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 电气 |  | 转子滑环与转子（测量用）电刷应接触良好，长度不低于原1/3 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 弹簧压力正常，无冒火现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 进出风温、震动等在规定范围内 | 普通巡检项 | - | - | - | -
3 | 2号发电机本体 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 锅炉 | 设备1 | 设备表面清洁，消防设施完好，测温装置齐全 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 窥视孔玻璃完整不漏风；垫块完整，线棒无松动 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通过窥视孔检查发电机定子线圈绝缘和表面清洁情况应良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 化工 |  | 接地电刷应接触良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 转子滑环与转子（测量用）电刷应接触良好，长度不低于原1/3 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备B | 弹簧压力正常，无冒火现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 进出风温、震动等在规定范围内 | 普通巡检项 | - | - | - | -
4 | 3号发电机本体 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 电气 | 设备2 | 设备表面清洁，消防设施完好，测温装置齐全 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 窥视孔玻璃完整不漏风；垫块完整，线棒无松动 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 锅炉 |  | 通过窥视孔检查发电机定子线圈绝缘和表面清洁情况应良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备1 | 接地电刷应接触良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 化工 |  | 转子滑环与转子（测量用）电刷应接触良好，长度不低于原1/3 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 弹簧压力正常，无冒火现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 进出风温、震动等在规定范围内 | 普通巡检项 | - | - | - | -
5 | 4号发电机本体 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 电气 | 设备2 | 设备表面清洁，消防设施完好，测温装置齐全 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 窥视孔玻璃完整不漏风；垫块完整，线棒无松动 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通过窥视孔检查发电机定子线圈绝缘和表面清洁情况应良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备A | 接地电刷应接触良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 转子滑环与转子（测量用）电刷应接触良好，长度不低于原1/3 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备B | 弹簧压力正常，无冒火现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 进出风温、震动等在规定范围内 | 普通巡检项 | - | - | - | -
6 | 400VⅢ/Ⅳ段开关室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 锅炉 |  | 开关室内应不漏水、无孔洞、排水设施正常，无不安全隐患 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 空调冷却设施、照明及门锁完好；地面及设备清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 测控（保护）装置指示灯正常，无不正常信号 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 化工 |  | 盘面电流、电压表、信号灯指示正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 智能开关显示正常，无故障信号灯 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 开关柜前后门关闭好；各出线电缆外皮应完好无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 电气 |  | 电缆保护接地线完好；电缆头无放电痕迹和放电现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头上示温片无熔化或变色现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 干式变压器的音响应正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 套管、瓷瓶等清洁，无破损裂纹、放电痕迹 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 抄录变压器温度，引出线无过热现象，变压器室内无焦臭味 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 变压器风扇运行正常，温控仪无异常信号 | 普通巡检项 | - | - | - | -
7 | #3电抗器小室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 锅炉 | 设备1 | 室内应不漏水、无孔洞、排水设施正常不积水，无不安全隐患 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通风设施、照明及门锁完好；地面及设备清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 遮拦应装设牢固；线圈不变形，涂漆完整无脱落 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 支持瓷瓶应清洁无破损；接头无过热、示温片无熔化现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 化工 |  | 电抗器周围应无铁磁性物质，底座接地应完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电抗器应无闪络现象及异声；室内照明良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备2 | 电缆终端盒及外壳的保护接地线完好；电缆外皮无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头应清洁无什异物，无放电痕迹和放电现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 电气 |  | 电缆头指套无破损，利用热塑套的外观应无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头上示温片无熔化或变色现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
8 | #4电抗器小室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 锅炉 | 设备A | 室内应不漏水、无孔洞、排水设施正常不积水，无不安全隐患 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通风设施、照明及门锁完好；地面及设备清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 遮拦应装设牢固；线圈不变形，涂漆完整无脱落 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 支持瓷瓶应清洁无破损；接头无过热、示温片无熔化现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电抗器周围应无铁磁性物质，底座接地应完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 化工 |  | 电抗器应无闪络现象及异声；室内照明良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆终端盒及外壳的保护接地线完好；电缆外皮无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备B | 电缆头应清洁无什异物，无放电痕迹和放电现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头指套无破损，利用热塑套的外观应无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头上示温片无熔化或变色现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
9 | 6KVⅢ/Ⅳ段开关室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 电气 | 设备A | 开关室内应不漏水、无孔洞、排水设施正常，无不安全隐患 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通风设施、照明及门锁完好；地面及设备清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 开关实际运行状况与位置指示器相符 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 无放电、焦臭味、过热现象及异常振动声 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 盘面电流、电压表、信号灯及带电显示器指示正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 锅炉 |  | 遥、近控切换开关位置正确，开关柜前后门关闭好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 测控装置内指示灯正常，无不正常信号，压板位置放置正确 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆沟内无积水，电缆外皮应完好无损伤，无渗油 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆终端盒及外壳的保护接地线完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备2 | 电缆头应清洁无什异物，无放电痕迹和放电现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头指套无破损，利用热塑套的外观应无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头上示温片无熔化或变色现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
10 | 400VⅠ/Ⅱ段开关室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 化工 | 设备B | 开关室内应不漏水、无孔洞、排水设施正常，无不安全隐患 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通风设施、照明及门锁完好；地面及设备清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 测控（保护）装置指示灯正常，无不正常信号 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 盘面电流、电压表、信号灯指示正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 智能开关显示正常，无故障信号灯 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 开关柜前后门关闭好；各出线电缆外皮应完好无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆保护接地线完好；电缆头无放电痕迹和放电现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 电气 |  | 电缆头上示温片无熔化或变色现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 干式变压器的音响应正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 锅炉 |  | 套管、瓷瓶等清洁，无破损裂纹、放电痕迹 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备2 | 抄录变压器温度，引出线无过热现象，变压器室内无焦臭味 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 变压器风扇运行正常，温控仪无异常信号 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 连接点示温片齐全，无熔化现象，各连接点的温度符合规定 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 连接金具无明显锈蚀情况、放电现象；避雷器计数器情况正常 | 普通巡检项 | - | - | - | -
11 | #1电抗器小室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 化工 | 设备1 | 室内应不漏水、无孔洞、排水设施正常不积水，无不安全隐患 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通风设施、照明及门锁完好；地面及设备清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 遮拦应装设牢固；线圈不变形，涂漆完整无脱落 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备A | 支持瓷瓶应清洁无破损；接头无过热、示温片无熔化现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电抗器周围应无铁磁性物质，底座接地应完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电抗器应无闪络现象及异声；室内照明良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆终端盒及外壳的保护接地线完好；电缆外皮无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头应清洁无什异物，无放电痕迹和放电现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 电气 | 设备2 | 电缆头指套无破损，利用热塑套的外观应无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头上示温片无熔化或变色现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
12 | #2电抗器小室 | 3号楼303室 | 113°04.690 | 25°26.944 | 锅炉 | 设备A | 室内应不漏水、无孔洞、排水设施正常不积水，无不安全隐患 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 通风设施、照明及门锁完好；地面及设备清洁，消防设施完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 遮拦应装设牢固；线圈不变形，涂漆完整无脱落 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 支持瓷瓶应清洁无破损；接头无过热、示温片无熔化现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电抗器周围应无铁磁性物质，底座接地应完好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[5 empty] | 化工 |  | 电抗器应无闪络现象及异声；室内照明良好 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[6 empty] | 设备B | 电缆终端盒及外壳的保护接地线完好；电缆外皮无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头应清洁无什异物，无放电痕迹和放电现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头指套无破损，利用热塑套的外观应无损伤 | 普通巡检项 | - | - | - | -
[7 empty] | 电缆头上示温片无熔化或变色现象 | 普通巡检项 | - | - | - | -